## Slide 1: Transitie VIAG 2025
De wijzigingen t.o.v. 15 april 2024

## Slide 2: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 1
Omschrijving | Harmoniseren woorden als Voortdurend, Ononderbroken, Onafgebroken, Continu in zowel VIAG als VWI’s.
VIAG | VIAG en VWI’s
Tekstaanpassing | Ononderbroken toegepast door gehele VIAG
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 3: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 2
Omschrijving | Het woord afpersen wordt gebruikt. Dit moet "controleren op sterkte en/of dichtheid" worden.
VIAG | Artikel 6.4.3
Tekstaanpassing | Tekst aangepast: De deugdelijkheid van elk (of deel van een) gereedgekomen werk moet worden gecontroleerd op sterkte en/of dichtheid.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 4: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 3
Omschrijving | Gasconcentratiemeter uniformeren met symbolen en tekst door de VWI’s. Een gasconcentratiemeter wordt gezien als gereedschap en is geen veiligheidsmiddel.
VIAG | VWI’s
Tekstaanpassing | Symbolen en teksten "gasconcentratiemeter" aangepast als zijnde gereedschap door gehele VIAG
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 5: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 4
Omschrijving | - Tekstueel verduidelijkt waardoor deze leesbaarder is. - Risico anders benoemd. - Titel aangepast.
VIAG | VWI G-01 / Bijlagen
Tekstaanpassing | Meerdere tekstuele aanpassingen; - Titel aanpassing > Leidingen Selecteren om veilig gastechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren. - Een vlamboog wordt als extra risico met maatregelen apart benoemd. - Hand metaaldetector toegevoegd als veiligheidsmiddel.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 6: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 5
Omschrijving | - Volgorde in stap 2C aangepast gezien de praktische uitvoering. - Datakabel wordt bij nieuwe situaties niet meer toegepast.
VIAG | VWI G-06 Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen
Tekstaanpassing | - Stap 2A: tekstueel verwijderd > monteer als dat nodig is, een datakabel van de gas- naar de E-meter. - Tekstuele verduidelijking ten behoeve van het veilig ontluchten toegevoegd. - Controle op gemaakte verbindingen doorgevoerd in gehele VWI.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP, VOP G-assistent en BD

## Slide 7: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 6
Omschrijving | Het gebruik van de VWI G-16 binnen een raamopdracht is niet meer toestaan.
VIAG | - VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming) - Bijlage 7
Tekstaanpassing | Raamopdracht bij storingen verwijderd. Dit wordt vervangen door een mondelinge opdracht (DO). Proces ten behoeve van een mondeling werkplan tussen WV en monteur bij een storing of ongeplande uitvoering van de G-16 beschreven in de VWI.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 8: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 7
Omschrijving | De link naar de Dichtheidsbeproevingstool is aangepast
VIAG | VWI G-23 HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen veilig beproeven op dichtheid
Tekstaanpassing | Link aangepast.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 9: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 8
Omschrijving | Gelijktrekken beproeven zadel met opzetstuk voordat je aanboort met G-28 en G-29
VIAG | VWI G-24 Gasblazen in LD-leidingen veilig plaatsen en verwijderen
Tekstaanpassing | Monteer de aanboorzadels of de aanboorbeugels op de leiding, beproef de gemaakte verbindingen op dichtheid en boor ze aan.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 10: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 9
Omschrijving | Stap 1a Tekstueel verduidelijkt waardoor deze leesbaarder is.
VIAG | VWI G-27 PE-leidingen en PE- en PVC-aansluitleidingen veilig knevelen in bestaande HD- en LD-netten
Tekstaanpassing | - 63mm vervangen door DN50. - Bij het knevelen van een leiding met de diameter > DN 50 of een hogedruk leiding moet een dubbele knevel worden toegepast. - Bij een lagedruk leiding met de diameter ≤ DN 50 mag de buis op één plaats worden gekneveld. Indien onvoldoende afsluiting wordt gerealiseerd, moet met een dubbele knevel worden gewerkt. - Verwijderd > Bij een dubbele knevel moet op het leidingdeel tussen deze twee knevels een voorziening worden aangebracht waarmee het lekgas wordt afgevoerd (afgefakkeld/afgeblazen). - Het woord leidingmateriaal vervangen door knevellocatie(s).
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 11: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 10
Omschrijving | VWI G-42 wordt het woord gasreduceerstation gebruikt, echter komt dit woord niet voor in de VIAG.
VIAG | VWI G-42 Grondafsluiters veilig bedienen in HD- en LD-netten en aansluitleidingen
Tekstaanpassing | Reduceerstation veranderd in Gasdrukregel- en meetstation
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 12: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 11
Omschrijving | Het ontbreken van “controle op dichtheid aan verbindingen waaraan gewerkt is” in de te nemen stappen.
VIAG | VWI G-51, G-52, G-53, G-54
Tekstaanpassing | Toegevoegd > Controleer de verbindingen waar je aan gewerkt hebt op dichtheid.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 13: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 12
Omschrijving | - G-51 t/m G-54 inhoudelijk aangepast op kruisverwijzingen. - G-52 in de VWI is opgenomen dat tijdens functionele inspectie geconstateerde gebreken onder voorwaarden met een mondelinge opdracht (DO) in opdracht mogen worden gegeven - G-54 Werkzaamheden ten behoeve van het uit bedrijf nemen van één enkele regelstraat zijn verduidelijkt.
VIAG | VWI G-51, G-52, G-53, G-54
Tekstaanpassing | G-52 Indien er tijdens een functionele inspectie gebreken aan de installatie worden geconstateerd kan hiervoor contact worden opgenomen met de WV. Deze kan met een directe mondelinge opdracht (DO) de reparatiewerkzaamheden tijdens of direct aansluitend aan de functionele inspectie in opdracht geven onder de volgende voorwaarden: Alleen tussen de inlaat- en uitlaatafsluiters van de regelstraat c.q. het gasstation nadat is vastgesteld dat deze afsluiten. De werkzaamheden worden in één arbeidsgang afgerond. Na afloop van de werkdag is de oorspronkelijke netconfiguratie weer hersteld.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 14: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 13
Omschrijving | Aanpassing vanuit GVR t.a.v. bevoegdheid IV om medewerkers toegang tot het Stipelexamen te geven.
VIAG | Bijlage 12 (aanvullende uitvoeringsregels)
Tekstaanpassing | IV bevoegdheid toegevoegd aan bijlage 12.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen