## Slide 1: Transitie VIAG 2026
De wijzigingen t.o.v. 15 april 2025

## Slide 2: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 1
Omschrijving | THP lijkt toezicht te mogen houden volgens artikel 4.8. Volgens de aanwijzing niet.
VIAG | VIAG artikel 3.7 en 4.8
Tekstaanpassing | 3.7 “daarvoor” toegevoegd 4.8 Onafgebroken vervangen voor ononderbroken THP verwijderd uit toezicht
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 3: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 2
Omschrijving | Welke werkkleding moet er gedragen worden bij niet VIAG gerelateerde werkzaamheden.
VIAG | VIAG artikel 4.14.2
Tekstaanpassing | Tekst toegevoegd: "Waar de VIAG niet voorziet in een beschrijving voor werkkleding moet deze minimaal voldoen aan de Arbowetgeving passend bij de uit te voeren werkzaamheden.“
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 4: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 3
Omschrijving | Bij activiteiten waarbij vrije gasuitstroming verwacht mag worden moeten mogelijke ontstekingsbronnen zoveel mogelijk worden verwijderd of uitgeschakeld. Hieraan wordt toegevoegd dat dit bepaalde apparatuur wel kan worden gebruikt als deze ATEX gecertificeerd zijn.
VIAG | VIAG artikel 6.8
Tekstaanpassing | Toevoeging: "Tenzij deze ATEX gecertificeerd zijn."
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 5: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 4
Omschrijving | Er zijn meerdere aanvullende selectiemethoden om te controleren of er een kabel door de leiding loopt. Een metaaldetector is daar één van en dat is dan een hulpmiddel en geen veiligheidsmiddel
VIAG | VWI G-01 Gasleidingen selecteren om veilig gastechnische werkzaamheden te kunnen uitvoeren
Tekstaanpassing | Maatregel aangepast naar “meerdere selectie methodes om vlamboog te voorkomen”. (Hand)metaaldetector verwijderd uit veiligheidsmiddelen
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel en Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 6: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 5
Omschrijving | Naar aanleiding van: KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG. De bewaartermijnen voor beproevingsrapporten staan beschreven in de NEN 7244-7, dit is geen VIAG aangelegenheid.
VIAG | VWI G-07 en G-23
Tekstaanpassing | Tekst: "Bewaar het beproevingsrapport en het eventuele registratieformulier minimaal drie maanden." verwijderd.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 7: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 6
Omschrijving | Naar aanleiding van: KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG. In de NEN7244-7 is “afsoppen” onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De VWI G-07 is hierop aangepast.
VIAG | VWI G-07/G-12/G-23
Tekstaanpassing | Stap 2C bijgevoegd in VWI G-07 voor visuele controle Verwijzing opgenomen in VWI G-12 en VWI G-23 naar VWI G-07
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 8: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 7
Omschrijving | Naar aanleiding van: KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG. Documenten op elkaar aangepast.
VIAG | VWI G-07/G-12/G-23
Tekstaanpassing | Tekst: "Let op! Door problemen bij de praktische invulling van de nieuwe NEN 7244-7 sluit de werkwijze zoals die in deze VWI wordt beschreven niet aan bij de actuele norm” verwijderd
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 9: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 8
Omschrijving | In de optiek van uitstromingsvrij werken en methaan emissie wordt de puntafzuiging alleen nog toegestaan in het geval van storingen. Het toestaan/toepassen van puntafzuiging verschilt per netbeheerder.
VIAG | VWI G-10 LD-meteropstellingen, inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden.
Tekstaanpassing | - Puntafzuiging uit stap 2 verwijderd. - Let op! “In geval van een storing mag je onder een mondelinge opdracht van de WV, conform bedrijfsinstructie, puntafzuiging toepassen.“ toegevoegd.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 10: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 9
Omschrijving | Meteropstellingen >G25 in de LD (≤ 200mbar); Valt niet onder G52 aangezien dit geen gastechnische bedrijfsruimte is. Dus onder de G10.
VIAG | VWI G-10 LD-meteropstellingen, inclusief hoofdkranen, veilig repareren en onderhouden
Tekstaanpassing | Meteropstellingen >G-25 in de VWI G-10 verwerkt Stap 3A en 3A toegevoegd
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 11: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 10
Omschrijving | De aanbeveling voor de termijn voor bovengrondse lekdetectie staat beschreven in de NEN 7244-7, dit is geen VIAG aangelegenheid.
VIAG | VWI G-12 en G-23
Tekstaanpassing | Tekst: "Als de dichtheidsbeproeving klaar is en de leiding is in bedrijf genomen, dan moet er binnen 3 maanden een bovengrondse lekdetectie worden uitgevoerd" verwijderd.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 12: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 11
Omschrijving | De gasdetectiemeter is een veiligheidsmiddel en de gasconcentratiemeter is gereedschap.
VIAG | VWI: G-14 G-16 G-42 G-43 G-51 G-52 G-53 G-54
Tekstaanpassing | Gasdetectie toegevoegd of verwijderd als veiligheidsmiddel. Gasconcentratiemeter verwijderd als veiligheidsmiddel.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel en inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve BD

## Slide 13: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 12
Omschrijving | Uit veiligheidsoverwegingen is de toekomstvisie “veilig werken zonder gasuitstroming”. Het toepassen van VWI G-16 moet worden beperkt tot alleen dringende noodzaak. De dringende noodzaak hiervan verschilt per netbeheerder.
VIAG | VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming).
Tekstaanpassing | Dringende noodzaak processchema's toegevoegd en tekstueel geïntroduceerd.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 14: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 13
Omschrijving | Uit veiligheidsoverwegingen is de toekomstvisie “veilig werken zonder gasuitstroming”. Het toepassen van VWI G-16 moet worden beperkt tot alleen dringende noodzaak. Regelmatig toezicht door WV noodzakelijk.
VIAG | VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming).
Tekstaanpassing | Toezicht door WV toegevoegd in VWI. Richtlijn hierbij is in minimaal 10% van het aantal situaties waarbij volgens deze VWI wordt gewerkt.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 15: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 14
Omschrijving | Uit veiligheidsoverwegingen is de toekomstvisie “veilig werken zonder gasuitstroming”. Het toepassen van VWI G-16 moet worden beperkt tot alleen dringende noodzaak. Obstakels in werkput beschreven. De aanboring wordt vanuit het Kiwa rapport niet veilig geacht voor 50 mm.
VIAG | VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming).
Tekstaanpassing | Tekst toegevoegd “In de werkput mogen geen obstakels aanwezig zijn waardoor het uitstromende gas zich kan ophopen c.q. niet weg kan ventileren. De uitstroomopening moet zodanig in de werkput gelegen zijn dat rondom ventilatie kan plaatsvinden”. Diameter aanboring verkleind naar ≤ 25. Dit is niet altijd vooraf bekend. Als praktijkinvulling moet worden aangehouden dat het opzetstuk of aansluitstuk maximaal 1 1/2 “ mag zijn.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 16: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 15
Omschrijving | Uit veiligheidsoverwegingen is de toekomstvisie “veilig werken zonder gasuitstroming”. Het toepassen van VWI G-16 moet worden beperkt tot alleen dringende noodzaak. Verstikking door zuurstof tekort in de werkput komt nadrukkelijker naar voren. Toezicht door VOP specificeren.
VIAG | VWI G-16 Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (met gasuitstroming).
Tekstaanpassing | Verstikking en toezicht door VOP beter beschreven. Diverse tekstaanpassingen, VWI G-16 in geheel doornemen.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve BD

## Slide 17: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 16
Omschrijving | Naar aanleiding van KIWA Memo interpretatie NEN7244-7 i.r.t. VWI's en VIAG. -NEN commissie heeft besloten dat het afzepen van leidingen bij methode “gas meenemen” niet is toegestaan maar moeten worden beschouwd als nieuwe aanleg. -Visuele controle van meteropstelling mag maar dan volgens de VWI G-07. Deze tekst is opgenomen in de VWI G-23.
VIAG | VWI G-23 HD- en LD-leidingen en HD-aansluitleidingen Veilig beproeven op dichtheid.
Tekstaanpassing | Saneringsmethode “gas meenemen” verwijderd. Visuele controle volgens VWI G-07 toegevoegd voor meteropstellingen waarbij de binneninstallatie niet tegelijk beproefd wordt. Harmoniseren naam “lekdetectievloeistof”.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk en Tekstueel.
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 18: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 17
Omschrijving | Noodplan tekst is niet uniform in de verschillende VWI’s.
VIAG | VWI G-25/G-28/G-29
Tekstaanpassing | Tekst in VWI's geüniformeerd naar: Controleer of er in het werkplan een noodplan zit. Hierin staan de uitwijkmogelijkheden beschreven, welke bij onverwachte gebeurtenissen, genomen kunnen worden om de werklocatie veilig te stellen.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve THP en BD

## Slide 19: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 18
Omschrijving | De VWI G-31 beschrijft ook het repareren van bekleding, maar dit wordt niet duidelijk weergegeven in de titel.
VIAG | VWI G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren.
Tekstaanpassing | Titel aangepast > VWI G-31 Bekleding van HD- en LD-leidingen veilig controleren en repareren.
Inhoudelijk / Tekstueel | Tekstueel
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen

## Slide 20: VIAG wijziging
Wijzigingsnummer | 19
Omschrijving | Het toezicht houden bij personen zonder een geldige VIAG-aanwijzing wordt beter beschreven in de G-50.
VIAG | VWI G-50 Niet-gastechnische en andere werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten.
Tekstaanpassing | Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG aanwijzing buiten de gasruimte: Houdt minimaal een VOP ononderbroken toezicht bij open vuur of de kans op open vuur. Houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht bij bouwkundige werkzaamheden waarbij vonkvorming of de kans op vonkvorming optreed. Bij werkzaamheden door medewerkers zonder VIAG-aanwijzingen buiten de gasruimte, maar wel binnen de hekwerken, houdt minimaal een VOP regelmatig toezicht.
Inhoudelijk / Tekstueel | Inhoudelijk
Bestemd voor: | Alle aanwijzingen behalve BD